Zamierzenie budowlane	POPRAWA SPÓJNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SKRZYŻOWANIA ULIC: LELEWELA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4640W, KOŚCIUSZKI W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2370W, GRANICZNEJ I UL. BRUKOWEJ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2369W NA TERENIE MIASTA MŁAWA
Obiekt budowlany	Kanalizacja sanitarna
Kategoria obiektu budowlanego	XXVI – sieci
Adres obiektu	województwo mazowieckie powiat mławski, Gmina Miasto Mława ulica Lelewela, Kościuszki, Graniczna, Brukowa
Nazwa opracowania	PROJEKT WYKONAWCZY / Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej ETAP I
Branża	sanitarna
Inwestor	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10 06-500 Mława
Nazwa i adres jednostki projektowej	BIURO KONSTRUKCYJNE REJPROJEKT Anna Rej Siołkowa 336 33-330 Grybów Adres do korespondencji: ul. Owocowa 6 30-434 Kraków

FUNKCJA / IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ / SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
PROJEKTANT / inż. Tadeusz Pietrucha	Upr. 248/78 / sanitarna		12.2016
SPRAWDZAJĄCY / mgr inż. Agnieszka Kurowska	MAP/0221/POOS/11 / sanitarna		12.2016
OPRACOWAŁ / mgr inż. Marek Dietrich	---- / sanitarna		12.2016

EGZ. NR

(strona pusta)
# SPIS ZAWARTOŚCI

# OPIS TECHNICZNY
# INFORMACJE WSTĘPNE
## PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY związany z opracowaniem dokumentacji na budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej. Niniejsze opracowanie to projekt branżowy stanowiący część inwestycji pn. POPRAWA SPÓJNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SKRZYŻOWANIA ULIC: LELEWELA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4640W, KOŚCIUSZKI W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2370W, GRANICZNEJ I UL. BRUKOWEJ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2369W NA TERENIE MIASTA MŁAWA .
Zakres projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie rurociągów z rur PP litych SN8 DN300, DN250, DN200 i DN160.
Inwestycja w całości zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, powiat mławski, gmina Miasto Mława, ul. Lelewela, Kościuszki, Graniczna, Brukowa.
## PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Inwestorem – Powiatowym Zarządem Dróg w Mławie, ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10, 06-500 Mława, a Biurem Konstrukcyjnym REJPROJEKT, Siołkowa 336, 33-300 Grybów – adres do korespondencji: ul. Owocowa 6  30-434 Kraków.
## PODSTAWA PRAWNA I MATERIAŁY WYJŚCIOWE
Niniejszy projekt został opracowany w oparciu o następujące materiały i przepisy:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 0 poz. 462 z dnia 27 kwietnia 2012r.),
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.1999 Nr 43 poz. 430 );
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 0 poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1126 ),
- Warunki techniczne Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie,
- Przepisy i normy branżowe w zakresie projektowania sieci wodno – kanalizacyjnych.
- Wizja w terenie.
## LOKALIZACJA INWESTYCJI
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Mława w ciągu ulic Lelewela, Kościuszki, Granicznej i Brukowej. Zakres opracowania obejmuje 4 niezależne odcinki sieci kanalizacji sanitarnej podzielone na 2 etapy realizacyjne:
etap I – od skrzyżowania ul. Żwirki/Lelewela do projektowanego ronda wraz z rondem i wlotami od strony ul. Kościuszki i Sienkiewicza,
# PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA
## STAN ISTNIEJĄCY
W stanie istniejącym:
etap I – w ciągu ul. Lelewela biegnie kanalizacja sanitarna DN200 odprowadzający ścieki sanitarne z posesji przyległych do ulicy w kierunku ul. Żwirki,
Na terenie inwestycji znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć elektroenergetyczna doziemna i napowietrzna, sieć teletechniczna doziemna i napowietrzna, sieć gazowa niskiego i średniego ciśnienia.
## KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT
- wykonanie wykopów istniejącego zagospodarowania terenu - odcinki sieci kanalizacyjnej realizowane będą metodą wykopu otwartego – wykop wąskoprzestrzenny szalowany ( do szalowania będą używane rozpory systemowe/grodzice stalowe G62) przy połówkowym zamknięciu jezdni
  Uwaga. Podczas wykonywanych prac przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej należy zachować ciągłość ruchu kołowego do każdego zjazdu do posesji. Przed rozpoczęciem prac przy danym zjeździe należy powiadomić właściciela posesji z przynajmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.
- odwodnienie wykopów – bezpośrednie pompowanie wód z wykopów bądź odwodnienie za pomocą igłofiltrów przy wysokim stanie wód podziemnych,
- montaż projektowanych odcinków sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami,
- przeprowadzenie próby szczelności wybudowanych kanałów lub inspekcji TV,
- wykonanie rozbiórek pozostałych po przebudowie przykanalików i studzienek inspekcyjnych,
- zasypanie i zagęszczenie wykopu gruntem z dowozu,
- wykonanie konstrukcji drogowej nad rurociągiem (chodnik, jezdnia),
- rekultywacja terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego.
## STAN PROJEKTOWANY
Ze względu na konieczność zapewnienia prawidłowego odwodnienia projektowanej drogi planuje się wykonać 4 niezależne odcinki sieci kanalizacji sanitarnej. Do budowy należy wykorzystać rury PP lite SN8:
etap I
Obejmuje odcinek od skrzyżowania ul. Żwirki/Lelewela do projektowanego ronda wraz z rondem i wlotami od strony ul. Kościuszki i Sienkiewicza. Projekt przewiduje przebudowę istniejącego kanału sanitarnego DN250 po zachodniej stronie ul. Lelewela na stronę wschodnią i włączenie do sięgacza z ul. Żwirki DN300. Dodatkowo w zakresie przedmiotowego odcinka przewidziano budowę nowego kanału DN200 w kierunku projektowanego ronda z wykonaniem podejścia dla posesji Lelewela 6. Drugim odcinkiem kanalizacji w tym etapie realizacji jest fragment kanału DN200 w ul. Kościuszki. W zakresie tego odcinka przewiduje się przebudowę istniejącego kanału w obrębie ronda wraz z odcinkową renowacją kanału wraz ze studniami, budowę sięgacza kanalizacji wraz ze studzienką dla posesji nr 9 oraz budowę sięgacza DN200 w kierunku ul. Reymonta.

Uwaga!
Wszelkie terminy prac związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej należy uzgadniać z jej użytkownikiem.
## ELEMENTY KANALIZACJI SANITARNEJ
## STUDNIE KANALIZACYJNE
Przewiduje się zastosowanie studni z prefabrykowanych kręgów betonowych z betonu C35/45 o wodoszczelności W12, nasiąkliwości < 4% i mrozoodporności F-150 łączonych na uszczelkę o średnicy Ø1000 i Ø1200.
Dno studni – prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelności W12, nasiąkliwości < 4% i mrozoodporności F-150 z fabrycznie wykonaną kinetą.
Włączenie kanałów do studzienek powinno być wykonane poprzez przejścia szczelne – wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane na kręgach na etapie prefabrykacji.
Elementy zakończenia studni:
- płyty przykrywkowe prefabrykowane, wykonane z żelbetu o średnicy większej od zewnętrznej średnicy kręgów, z otworem włazowym o średnicy 600 mm, osadzonym na pierścieniu odciążającym z betonu C35/45 o wodoszczelności W12, nasiąkliwości < 4% i mrozoodporności F-150 łączonych na uszczelkę o średnicach Ø1200 mm ,
- zwieńczenia studni - włazy kanałowe (w nawierzchni stosować włazy typu pływającego) do regulacji bezstopniowej z żeliwa szarego klasy D400, pokrywa z wypełnieniem betonowym, zabezpieczeniem antyobrotowym, wkładką tłumiącą umieszczoną we frezie w pokrywie na stałe (nie przyklejoną na pokrywie lub ramie). Zgodne z normą PN EN 124:2000 (bezkołnierzowe w przypadku nawierzchni asfaltowych oraz kołnierzowe w pozostałych wypadkach).
Do regulacji wysokości osadzenia włazów stosować betonowe pierścienie dystansowe. Stopnie złazowe stalowe powlekane PE – wykonane zgodnie z PN-EN 13101. Elementy studni zabezpieczyć przez posmarowanie na zewnątrz roztworem asfaltowym wg PN-81/062555. W przypadku gdy producent prefabrykatów gwarantuje wymaganą szczelność oraz nie wymaga stosowania dodatkowego uszczelnienia, dopuszcza się rezygnację z izolowania zewnętrznych powierzchni studni. Studzienki posadawiać na fundamencie z betonu C20/25 gr.20cm. Stopień zagęszczenia podłoża w strefie posadowienia studni w pasie drogowym winien być nie mniejszy niż IS = 0,98.
## STUDZIENKI INSPEKCYJNE
W celu podłączenia prywatnych posesji do sieci kanalizacyjnej projektuje się studzienki inspekcyjne wykonane z rury karbowanej PP DN600. Trzon studni wykonać z rury PP Dn600mm min. SN4 zgodnie z PN-EN13598-2. Kineta studzienki powinna być wykonana z PP i powinna posiadać fabrycznie wykonane kielichy przyłączeniowe odpowiedniej średnicy. Zwieńczenie studzienek wykonać włazem żeliwnym kl. D400 DN600 z zamkiem zgodnie z PN-EN 124 z adapterem teleskopowym osadzonym na betonowym pierścieniu odciążającym. Wszystkie elementy studzienki wykonane z tworzyw sztucznych należy łączyć za pomocą uszczelek dostarczanych przez producenta elementów.
## RURY
W projekcie przewidziano montaż rurociągów z polipropylenu o gładkiej ściance (litych) w zakresie średnic od DN200 do DN300 łączonych na uszczelki. Klasa sztywności zaprojektowanych rurociągów nie powinna być niższa niż SN8.
## RENOWACJA STUDNI
Zgodnie z projektem należy wykonać renowację studni kanalizacyjnych na kanale DN200 w rejonie projektowanego ronda (etap I). Renowację wykonać w systemie rękawów poliuretanowych cementów szybkowiążacych (włącznie z profilacją kinet i zamykaniem wód gruntowych,osadzeniem nowych stopni włazowych). Renowacja studni pozwala na odtworzenie całkowicie zdegradowanych i skorodowanych ścian betonowych i ceglanych studni w zakresach średnic od DN 600 do DN 1500 m. Warstwa kończąca renowacyjna posiada związki chemiczne siarczanoodporne, które zabezpieczają studnie dodatkowo pod względem siarkowodorów i innych związków chemicznych. Końcowym etapem remontu studni jest montaż nowych stopni włazowych powlekanych PVC, które odporne są na korozję. Dodatkowo należy przewidzieć wymianę włazów oraz pierścieni dystansowych.
## RENOWACJA KANAŁÓW
Zaprojektowano renowację kanału DN200 w ciągu ul. Kościuszki (etap I) w technologi rękawa ciasno pasowanego. Metoda polega na zainstalowaniu wewnątrz istniejącego kanału za pomocą wierzy inwersyjnej rękawa wykonanego z filcu poliestrowego powlekanego folią PU nasączonego żywica epoksydową lub poliestrową. Rękaw jest utwardzany za pomocą gorącej wody o temperaturze 85 st Celsjusza. Po utwardzeniu rękawa powstaje rura zastępcza wklejona w materiał macierzysty kanału epoksydowa o grubości ścianki od 3-32mm i sztywności obwodowej od 2-5 kN/m2. Moduł sprężystości takiego rękawa wynosi E=2500-2800 MPa.
Żywica epoksydowa jest żywicą 2-komponentową wstrzykiwana do rękawa w czasie impregnacji pod ciśnieniem 6 bar. W czasie procesu utwardzania rękawa za pomocą rejestratora zapisywane są parametry wody, ciśnienia oraz temperatur rękawa.
## PLACE SKŁADOWE
Nie projektuje się w niniejszym opracowaniu placu składowego. Teren pod plac składowy uzgodni wykonawca z inwestorem na etapie wykonawstwa.
## WYKONANIE ROBÓT
## ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- Wytyczenie w terenie osi przewodu oraz urządzeń przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy.
- Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót.
- Ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy.
- W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.
- Przed przystąpieniem do robót należy wykonać odkrywki istniejących sieci pod nadzorem ich użytkowników celem uniknięcia ewentualnej kolizji.
- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien opracować Plan BiOZ.
## ROBOTY ZIEMNE
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne pod nadzorem przedstawiciela użytkownika infrastruktury podziemnej. Celem jest zlokalizowanie i ustalenie dokładnych rzędnych posadowienia, które w razie potrzeby posłużą do wykonania ewentualnej korekty profilu podłużnego projektowanego odcinka lub innych projektowanych urządzeń podziemnych.

Zakres robót przygotowawczych obejmuje:
- usunięcie ewentualnych krzewów oraz humusu w pasie budowy sieci,
- wytyczenie w terenie osi rurociągu z zaznaczeniem usytuowania studni i zmian kierunku za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździami,
- wytyczenie w terenie trasy rurociągu przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy wraz z ustaleniem reperów roboczych,
- wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie światłami.
- przed zasadniczymi robotami należy wykonać odwodnienie w obrębie robót, w uzasadnionych przypadkach rejon wykopów odwadniać w sposób ciągły.

Trasę wykopów należy wyznaczyć w oparciu o część rysunkową i lokalizację punktów załomu. Roboty ziemne wykonywać mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu oraz ręcznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. Wykop głębszy od 1m wykonać jako umocniony o ścianach pionowych. Obudowa powinna wystawać 10 cm ponad powierzchnię terenu.
Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż krawędzi umocnionego wykopu w odległości nie mniej niż 1,0m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Przygotowanie wykopu do ułożenia rurociągu wiąże się z wyprofilowaniem dna wykopu do rzędnych określonych na profilu podłużnym.
## UKŁADANIE RUROCIĄGÓW
Rury należy układać w wykopie, z którego muszą być usunięte gruz, beton i kamienie. Zgodnie z instrukcją producenta rury PP mogą być układane bezpośrednio na oczyszczonym i wyprofilowanym dnie wykopu w przypadku, gdy w gruncie rodzimym nie występują kamienie o rozmiarach przekraczających 22 mm dla DN≤200 lub dla DN≥250 o wymiarach nie większych od 40mm, występują grunty skaliste lub luźne kamienie krzemowe o ostrych krawędziach lub naruszono dno wykopu, którego grunt nie nadaje się lub jest trudny do zagęszczania wietrzeliny, rumosze, gliny, iły, piasek pylasty.
W przypadku konieczności stosowania podsypki pod przewodami należy wykonać warstwę z piasku o grubości 15 cm podpierającą przewód na obwodzie 120°. Obsypkę wykonać do wysokości 30 cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem 0,95 według Proctora. Zagęszczenie należy prowadzić ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego.. Warstwa obsypki winna być starannie ubita z obu stron przewodu oraz w tzw. pachach przewodu. Zasyp pozostałego wykopu wykonać wg technologii jak dla robót drogowych z zagęszczaniem lekkim sprzętem mechanicznym do wskaźnika zagęszczenia zgodnego z technologią robót drogowych dla danej warstwy. Pozostałą różnicę pomiędzy rzędną niwelety drogowej wykonać piaskiem zasypowy średnioziarnistym spoza placu budowy - warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaźnika zagęszczenia pod drogami do wskaźnika IS =1,0, a dla pozostałych terenów IS =0,95.

Uwaga: wykonywanie podłoża, montaż rur, wykonanie obsypki i zasypu należy przeprowadzać w wykopie odwodnionym.
## MONTAŻ STUDNI
Studnie betonowe i tworzywowe należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podsypce żwirowej grubości 20 cm w gruntach nienawodnionych spoistych, lub dla studni betonowych podłożu z betonu C8/10 (B10) grubości 20 cm i podsypce filtracyjnej grubości 20 cm w gruntach nawodnionych. Prefabrykowane elementy studni betonowych i tworzywowych łączone są za pomocą uszczelek. Do jej montażu używać smarów poślizgowych. Pierścienie dystansowe łączone przy użyciu zaprawy betonowej, o grubości warstwy połączeniowej do 10 mm. Przejścia kanałów przez ściany studni wykonuje się jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków.

## PRÓBA SZCZELNOŚCI I WYTRZYMAŁOŚCI
Przed zasypaniem wykopów kanały grawitacyjne jak i studzienki muszą być poddane próbie szczelności na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z PN-EN 1610.
Próbę szczelności należy wykonywać odcinkami o długości ok. 150-200m. wykonany odcinek należy zasypać 30 cm warstwą obsypki z piasku. Wszystkie połączenia rur, studni podczas próby muszą być odkryte. odcinki sieci poddać próbie na szczelność przy ciśnieniu min. 1,0 m H2O (wysokość poziomu 1 m słupa wody należy liczyć od górnej krawędzi kanału do włazu studni – poziomy określić w najwyższej studni). Po wypełnieniu przewodów wodą i wytworzeniu ciśnienia próbnego przewód powinien przez co najmniej 1 godzinę podlegać stabilizacji. Wymagania dotyczące badań są spełnione, jeżeli ilość dodanej wody nie przekracza w czasie 30 minut w odniesieniu do powierzchni zwilżonej (m²):
- 0,15 dm3/m2 dla przewodów,
- 0,2 dm3/m² dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi,
- 0,4 dm3/m² dla samych studzienek.
Po wykonaniu całego odcinka należy przystąpić do płukania kanału. Prędkość przepływu powinna być na tyle duża, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia z przewodu.

## ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH
Przed zasypaniem wykonanych przewodów, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru oraz Użytkownika w celu komisyjnego odbioru tych robót, zgodnie z normą PN-92/B-10735.
## WARUNKI BHP
Całość robót wykonać zgodnie z:
- Dokumentacją techniczną i zastosowaniem przepisów BHP oraz Warunków Technicznych Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe,
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),
- Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektów i urządzeń ściekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).
## INFORMACJA BIOZ
Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien opracować plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia uwzględniający następujące zagrożenia:
- prowadzenie prac w głębokich wykopach,
- pracę ciężkiego sprzętu, tj. koparek, spychaczy, itp.,
- pracę lekkiego sprzętu, tj. ubijarek itp.,
- kable energetyczne podziemne i napowietrzne pod napięciem,
- istniejące uzbrojenie terenu.
## UWAGI KOŃCOWE
- Wszelkie prace związane z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej należy prowadzić pod nadzorem przedstawiciela operatora sieci oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
- Termin rozpoczęcia robót montażowych należy zgłosić do operatorów sieci min. 2 tygodnie wcześniej.
- Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien powiadomić operatorów pozostałego uzbrojenia nadziemnego i podziemnego.
- Prace ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem wykonywać ręcznie, w miejscu gdzie nie występuje uzbrojenie podziemne prace prowadzić sprzętem mechanicznym, roboty należy prowadzić odcinkowo i zgodnie z ustaleniami właścicieli istniejącego uzbrojenia.
- Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów kontrolnych ręcznych wykonywanych pod nadzorem użytkowników sieci.
- W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót niezinwentaryzowanego uzbrojenia należy je należycie zabezpieczyć i powiadomić o tym fakcie operatora tego uzbrojenia.
- Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne, będące pod napięciem i grożące porażeniem.
- Wykopy o głębokości powyżej 1,0 m na całej długości należy zabezpieczyć, natomiast dla wykopów o głębokości powyżej 3,0 m należy przewidzieć pełne umocnienie ścian zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Po wykonaniu montażu kanału w wykopie należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
- Do wykonania sieci kanalizacyjnej zastosować rury PP SN8,
- Całość robót wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.
- Materiały użyte do wykonania powinny posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
## PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy planu „BiOZ”, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

(strona pusta)
# ZAŁĄCZNIKI FORMALNE

(strona pusta)

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

(strona pusta)
### Rys. KS-0 – Plan orientacyjny.
### Rys. KS-02.1 – Plan sytuacyjny etap I.

### Rys. KS-03.1 – Profile podłużne etap I.
### Rys. KS-04.1 – Studnie kanalizacyjne betonowe – szczegóły.
### Rys. KS-04.2 – Studzienka kanalizacyjna tworzywowa.
### Rys. KS-06.0 – Schemat wykopu.

# UWAGI I ZALECENIA
Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić właściwym organom administracyjnym zamiar rozpoczęcia prac i uzyskać odpowiednie zgody. Miejsce prowadzonych robót należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować. Roboty budowlane można wykonywać jedynie pod nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia tego typu robót.
Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu należy przed wprowadzeniem uzgodnić z autorem projektu. Zastosowane materiały zamienne muszą posiadać parametry techniczne nie niższe od parametrów materiałów zastosowanych w projekcie.
Przed rozpoczęciem prac, wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z uwagami i zaleceniami opinii z narady koordynacyjnej, warunkami przebudowy oraz projektami branżowymi. Prace należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami uwzględniającymi wymogi BHP.
Jeżeli w opisie przedmiotowego zamówienia znajdują się znaki towarowe poprzez wskazanie nazw produktów (materiałów) należy przez to rozumieć możliwość zastosowania materiałów "rownoważnych" , tzn. o podobnych parametrach techniczno - jakościowych, czyli nie gorszych (zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z poźń. zm). Zgodnie z art.30 ust.5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych, jest on zobowiązany wskazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane (użyte materiały) spełniają wymagania określone w projekcie. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.

Sporządził:
inż. Tadeusz Pietrucha

Kraków, grudzień 2016 r.