Zamierzenie budowlane	POPRAWA SPÓJNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SKRZYŻOWANIA ULIC: LELEWELA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4640W, KOŚCIUSZKI W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2370W, GRANICZNEJ I UL. BRUKOWEJ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2369W NA TERENIE MIASTA MŁAWA
Obiekt budowlany	Sieć wodociągowa
Kategoria obiektu budowlanego	XXVI – sieci
Adres obiektu	województwo mazowieckie powiat mławski, Gmina Miasto Mława ulica Lelewela, Kościuszki, Graniczna, Brukowa
Nazwa opracowania	PROJEKT WYKONAWCZY / Przebudowa sieci wodociągowej ETAP I
Branża	sanitarna
Inwestor	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10 06-500 Mława
Nazwa i adres jednostki projektowej	BIURO KONSTRUKCYJNE REJPROJEKT Anna Rej Siołkowa 336 33-330 Grybów Adres do korespondencji: ul. Owocowa 6 30-434 Kraków

FUNKCJA / IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ / SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
PROJEKTANT / inż. Tadeusz Pietrucha	Upr. 248/78 / sanitarna		12.2016
SPRAWDZAJĄCY / mgr inż. Agnieszka Kurowska	MAP/0221/POOS/11 / sanitarna		12.2016
OPRACOWAŁ / mgr inż. Marek Dietrich	---- / sanitarna		12.2016

EGZ. NR

(strona pusta)
# SPIS ZAWARTOŚCI

# OPIS TECHNICZNY
# INFORMACJE WSTĘPNE
## PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY związany z opracowaniem dokumentacji na budowę i przebudowę sieci wodociągowej. Niniejsze opracowanie to projekt branżowy stanowiący część inwestycji pn. POPRAWA SPÓJNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SKRZYŻOWANIA ULIC: LELEWELA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4640W, KOŚCIUSZKI W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2370W, GRANICZNEJ I UL. BRUKOWEJ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2369W NA TERENIE MIASTA MŁAWA .
Zakres projektowanej sieci wodociągowej obejmuje wykonanie rurociągów z rur PE100 PE-HD SDR17 Dn225mm, Dn160mm, Dn110mm, Dn90mm oraz przyłączy z rur PE100 SDR11 Dn40mm.
Inwestycja w całości zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, powiat mławski, gmina Miasto Mława, ul. Lelewela, Kościuszki, Graniczna, Brukowa.
## PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Inwestorem – Powiatowym Zarządem Dróg w Mławie, ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10, 06-500 Mława, a Biurem Konstrukcyjnym REJPROJEKT, Siołkowa 336, 33-300 Grybów – adres do korespondencji: ul. Owocowa 6  30-434 Kraków.
## PODSTAWA PRAWNA I MATERIAŁY WYJŚCIOWE
Niniejszy projekt został opracowany w oparciu o następujące materiały i przepisy:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 0 poz. 462 z dnia 27 kwietnia 2012r.),
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.1999 Nr 43 poz. 430 );
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 0 poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1126 ),
- Warunki techniczne Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie,
- Przepisy i normy branżowe w zakresie projektowania sieci wodno – kanalizacyjnych.
- Wizja w terenie.
## LOKALIZACJA INWESTYCJI
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Mława w ciągu ulic Lelewela, Kościuszki, Granicznej i Brukowej. Zakres opracowania obejmuje 2 niezależne odcinki sieci wodociągowej podzielone na 3 etapy realizacyjne:
etap I – od skrzyżowania ul. Żwirki/Lelewela do projektowanego ronda wraz z rondem i wlotami od strony ul. Kościuszki i Sienkiewicza,
# PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA
## STAN ISTNIEJĄCY
W stanie istniejącym:
etap I – w ciągu ul. Lelewela biegnie wodociąg DN200 żeliwny,
Na terenie inwestycji znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć elektroenergetyczna doziemna i napowietrzna, sieć teletechniczna doziemna i napowietrzna, sieć gazowa niskiego i średniego ciśnienia.
## KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT
- wykonanie wykopów istniejącego zagospodarowania terenu - odcinki sieci kanalizacyjnej realizowane będą metodą wykopu otwartego – wykop wąskoprzestrzenny szalowany ( do szalowania będą używane rozpory systemowe/grodzice stalowe G62) przy połówkowym zamknięciu jezdni
  Uwaga. Podczas wykonywanych prac przy budowie sieci wodociągowej należy zachować ciągłość ruchu kołowego do każdego zjazdu do posesji. Przed rozpoczęciem prac przy danym zjeździe należy powiadomić właściciela posesji z przynajmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.
- odwodnienie wykopów – bezpośrednie pompowanie wód z wykopów bądź odwodnienie za pomocą igłofiltrów przy wysokim stanie wód podziemnych,
- montaż projektowanych odcinków sieci wodociągowej wraz z armaturą,
- przeprowadzenie próby szczelności, płukania i dezynfekcji wybudowanych odcinków,
- wykonanie rozbiórek pozostałych po przebudowie przewodów i armatury,
- zasypanie i zagęszczenie wykopu gruntem z dowozu,
- wykonanie konstrukcji drogowej nad rurociągiem (chodnik, jezdnia),
- rekultywacja terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego.
## STAN PROJEKTOWANY
Ze względu na kolizje projektowanych sieci i elementów zagospodarowania terenu pasa drogowego rozbudowywanych ulic wystąpiła konieczność przebudowy istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji. Wszystkie odcinki wodociągów zaprojektowano z rur PE100 PE-HD Ø225mm, Ø160mm Ø110mm SDR17, a przyłącza z rur Ø40xmm PE100 SDR11 odejścia do hydrantów zaprojektowano z rur z PE100 PE-HD Ø90mm SDR17.
etap I
Odcinek 1
Obejmuje przebudowę sieci wodociągowej DN100 w rejonie skrzyżowania ul. Lelewela/Krasińskiego w zakresie robót drogowych z uwagi na kolizję z projektowanym wpustem deszczowym. W miejscu włączenia do istniejącej sieci wodociągowej DN200 wykonać trójnik żeliwny ze zintegrowanymi 3-zasuwami DN200. Połączenie z istniejącym przewodem wykonać za pomocą łączników RK DN200 i DN100.
Odcinek 2
Obejmuje przebudowę sieci wodociągowej DN200 w obrębie projektowanego ronda w ciągu ul. Lelewela. W zakresie tego odcinka należy wykonać przebudowę przyłącza do budynku przyłącza do budynku nr 2a oraz przyłącze do budynku Komendy Policji od strony ul. Sienkiewicza zakończone kołpakiem PE. Sieć wodociągową zakończyć studnią betonową DN1200 odpowietrzająco-napowietrzającą w ciągu chodnika przy ul. Sienkiewicza. Połączenie z istniejącą siecią wykonać za pomocą łączników RK DN200. Na odejściu w kierunku ul. Kościuszki przewidziano montaż trójnika ze zintegrowanymi 3-zasuwami DN200.

Uwaga!
Wszelkie terminy prac związanych z przebudową sieci wodociągowej, szczególnie prace związane z koniecznością wyłączenia sieci należy uzgadniać z jej użytkownikiem.

## ELEMENTY SIECI WODOCIĄGOWEJ
## STUDNIA ODPOWIETRZAJĄCA
Przewiduje się zastosowanie studni z prefabrykowanych kręgów betonowych z betonu C35/45 o wodoszczelności W12, nasiąkliwości < 4% i mrozoodporności F-150 łączonych na uszczelkę o średnicy Ø1200.
Dno studni – prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelności W12, nasiąkliwości < 4% i mrozoodporności F-150.
Włączenie przewodów do studzienki powinno być wykonane poprzez przejścia szczelne – zamontowane na kręgach na etapie prefabrykacji.
Elementy zakończenia studni:
- płyty przykrywkowe prefabrykowane, wykonane z żelbetu o średnicy większej od zewnętrznej średnicy kręgów, z otworem włazowym o średnicy 600 mm, osadzonym na pierścieniu odciążającym z betonu C35/45 o wodoszczelności W12, nasiąkliwości < 4% i mrozoodporności F-150 łączonych na uszczelkę o średnicach Ø1200 mm ,
- zwieńczenia studni - włazy kanałowe (w nawierzchni stosować włazy typu pływającego) do regulacji bezstopniowej z żeliwa szarego klasy D400, pokrywa z wypełnieniem betonowym, zabezpieczeniem antyobrotowym, wkładką tłumiącą umieszczoną we frezie w pokrywie na stałe (nie przyklejoną na pokrywie lub ramie). Zgodne z normą PN EN 124:2000 (bezkołnierzowe w przypadku nawierzchni asfaltowych oraz kołnierzowe w pozostałych wypadkach).
Do regulacji wysokości osadzenia włazów stosować betonowe pierścienie dystansowe. Stopnie złazowe stalowe powlekane PE – wykonane zgodnie z PN-EN 13101. Elementy studni zabezpieczyć przez posmarowanie na zewnątrz roztworem asfaltowym wg PN-81/062555. W przypadku gdy producent prefabrykatów gwarantuje wymaganą szczelność oraz nie wymaga stosowania dodatkowego uszczelnienia, dopuszcza się rezygnację z izolowania zewnętrznych powierzchni studni. Studzienki posadawiać na fundamencie z betonu C20/25 gr.20cm. Stopień zagęszczenia podłoża w strefie posadowienia studni w pasie drogowym winien być nie mniejszy niż IS = 0,98.
## RURY
Przewody wodociągowe zaprojektowano z rur polietylenowych. Należy zastosować rury wykonane w 100% z materiału PE100 PE-HD SDR17 (Dn225mm, Dn160mm, Dn110mm, Dn90mm) i SDR11 (Dn40mm). Rury zgodne z normą PN EN 12201-2 z potwierdzeniem wykonania badań na WYROBIE (a nie na granulacie) w niezależnym instytucie. Wymagany jest atest higieniczny PZH oraz aprobata techniczna ITB potwierdzająca możliwość montażu metodami tradycyjnymi i wąskowykopowymi. Rury powinny pochodzić od producenta posiadającego zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem według norm ISO 9001 i ISO 14001, z poświadczeniem wdrożenia przez certyfikat niezależnej instytucji.
## KSZTAŁTKI
UWAGA!
Łączenie rur PE do średnicy 110/6,6mm należy wykonać poprzez zgrzewanie elektrooporowe, powyżej średnicy 110/6,6mm poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe.

Na sieci przewidziano zastosowanie kształtek do zgrzewania elektrooporowego PE100.
Zgrzewanie elektrooporowe jest stosowane najczęściej do łączenia elementów o mniejszych średnicach, zazwyczaj do 200-225mm a zwłaszcza w zakresie do 63mm. Kształtki elektrooporowe są kształtkami typu mufowego więc łączenie elementów odbywa się pomiędzy powierzchnią wewnętrzną kielichów (muf) kształtki a powierzchnią zewnętrzną rur lub bosych końców kształtek. Dzięki temu, że efektywna powierzchnia łączenia kształtki elektrooporowej z rurą może być znacznie większa od pola przekroju poprzecznego rury, to połączenia wykonane tą techniką są mocniejsze niż sama rura. Także upływ czasu nie zmienia tej właściwości połączenia i dlatego jego wytrzymałość długoczasowa jest większa od jedności (wytrzymałość długoczasowa połączenia określana jest w stosunku do wytrzymałości długoczasowej rury).
Przebieg zgrzewania elektrooporowego:
- przygotowanie miejsca do zgrzewania (przygotowanie zgrzewarki, narzędzi, rur i kształtek),
- przycięcie rury prostopadle do osi, usunięcie wiórów po cięciu, oczyszczenie wnętrza rury,
- usunięcie utlenionej warstwy PE z obszarów łączonych elementów w strefie zgrzewu i przemycie płynem czyszczącym,
- oznaczenie na rurze głębokości wsunięcia do kształtki,
- unieruchomienie łączonych elementów w zacisku montażowym,
- właściwe zgrzewanie,
- sporządzić kartę zgrzewu (notując czas zgrzewania i nr zgrzewu),
- nawiercenie kształtek siodłowych możliwe jest po upływie co najmniej 1 godziny od wykonania połączenia.
Projektuje się również uniwersalne łączniki rurowo – kołnierzowe, zabezpieczone przed przesunięciem.
Dane techniczne
- korpus: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7,
- uszczelka: guma EPDM,
- ochrona antykorozyjna: farba epoksydowa RAL5005 250 μm,
- śruby/nakrętki: standardowe śruby i nakrętki ocynkowane stal FE/Zn5 lub nierdzewne stal A2,
- podkładki: stal nierdzewna A2,
- kołnierze: DN 50 do DN 400 żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7,
- ciśnienie: PN16.
## ARMATURA
Przewidziano zastosowanie zasuw kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego z klinem miękkouszczelniającym o następujących parametrach:
- połączenia kołnierzowe i nawiercane, ciśnienie PN16,
- długość zabudowy krótka wg PN-EN 558-1:2001,
- korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego,
- prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia,
- klin zawulkanizowny na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą EPDM,
- wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego,
- trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzykiem trzpienia, stanowiący nierozłączną całość,
- wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek tworzywowych,
- uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 4 O-ringi), strefa o-ringowa odseparowana od medium,
- ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677,
- śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową,
Dobrano skrzynki do zasuw żeliwne owalne typ 4056 (korpus z PE-HD, pokrywa z żel. szarego). W celu wyznaczenia trasy przewodu wodociągowego przewidziano montaż skrzynek w taki sposób, aby owal kołnierzy (pokryw skrzynek) był usytuowany prostopadle do przewodów wodociągowych.
Skrzynki uliczne przewiduje się zabezpieczyć przed osiadaniem poprzez osadzenie na pierścieniach stabilizujących. Dodatkowo przewiduje się zastosowanie trwałego oznakowania w terenie za pomocą tabliczek orientacyjnych przytwierdzonych do ścian budynków, ogrodzeń lub montowanych na słupkach zgodnie z PN-86/B-09700.
Obudowa teleskopowa do zasuw wg parametrów jak poniżej:
- pręt ocynkowany o profilu kwadratowym o boku min. 18 mm,
- kaptur trzpienia wykonany z żeliwa sferoidalnego z przymocowany śrubą,
- sprzęgło z żeliwa sferoidalnego mocowane do trzpienia zasuwy za pomocą ocynkowanej (nierdzewnej ) zawleczki,
- zabezpieczenie przed rozerwaniem,
- blacha oporowa umożliwiająca ustawienie obudowy na dowolnej wysokości.
W miejscach włączeń przyłączy wodociągowych zaprojektowano zestawy przyłączeniowe w postaci obejmy do nawiercania wykonanej z żeliwa wraz z zasuwą domową gwintowaną. Połączenie z projektowanym przewodem PE wykonać za pomocą złączki do rur PE z gwintem zewnętrznym. Wszystkie elementy wykonane z PE powinny spełniać wymagania jak dla kształtek i rur wykonanych z tego samego materiału.
## HYDRANTY
Zaprojektowano w normatywnych odległościach (max. co 150 m) hydranty DN80 mm nadziemne z podwójnym zamknięciem, z zabezpieczeniem w przypadku złamania. Przed hydrantem zamontować zasuwę DN80 z króćcami do zgrzewania PE Dn90mm. Połączenie króćców za pomocą muf elektrooporowych.
Charakterystyka hydrantu:
- ciśnienie nominalne. 16 bar (PN 16)
- kolumna: rura stalowa, ocynkowana
- głowica hydrantu: żeliwo sferoidalne epoksydowane (GGG 400), zabezpieczona przed promieniami UV
- stopa: żeliwo sferoidalne epoksydowane
Materiały i zabezpieczenie powierzchni:
- głowica z żeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie żywicą epoksydową + zewnętrzna powłoka proszkowa na bazie poliestrowej (odporna na promieniowanie UV) w kolorze ognistoczerwonym.
- kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo + zewnętrzna dwuskładnikowa powłoka poliuretanowa.
- stopa z żeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie żywicą epoksydową.
- trzpień ze stali nierdzewnej.
- tłok uszczelniający z żeliwa sferoidalnego, całkowicie pokryty powłoką elastomerową.
- wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021. Wszystkie pozostałe części wykonane z materiałów odpornych na korozję.
Hydranty powinny posiadać świadectwo dopuszczenia oraz deklarację właściwości użytkowych.
## ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCO-NAPOWIETRZAJĄCY
W etapie I w ciągu ul. Sienkiewicza zaprojektowano montaż samoczynnego 2-stopniowego zaworu odpowietrzająco-napowietrzającego DN80. Zawór napowietrzająco-odpowietrzający żeliwne kołnierzowe powinien być wykonany zgodnie z: PN-EN 1074-4: 2002 oraz PN-EN 12266-1: 2012.
Charakterystyka zaworu:
- korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15,
- kula wulkanizowana z aluminium AlSi gumowana (EPDM/NBR),
- pierścienie uszczelniające gumowe EPDM/NBR,
- śruby i podkładki ze stali nierdzewnej,
- korek mosiężny MO59.
## BLOKI OPOROWE
Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach, zmianach kierunku) oraz pod zasuwami, trójnikami, kolanami i hydrantami, w których występuje połączenie rur PE z rurami wykonanymi z innych materiałów. Należy wykonać betonowe bloki oporowe z płyt chodnikowych lub bloczków betonowych w taki sposób, aby tylna i nośna ściana bloków oporowych opierała się o grunt rodzimy nośny. Bloki oporowe wykonać na podsypce zagęszczonej. Przestrzeń między armaturą lub kształtkami a betonem oddzielić poprzez ułożenie folii PE (min. 2 warstwy). Beton należy zabezpieczyć dwoma warstwami roztworu asfaltowego.
## PLACE SKŁADOWE
Nie projektuje się w niniejszym opracowaniu placu składowego. Teren pod plac składowy uzgodni wykonawca z inwestorem na etapie wykonawstwa.
## WYKONANIE ROBÓT
## ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- Wytyczenie w terenie osi przewodu oraz urządzeń przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy.
- Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót.
- Ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy.
- W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.
- Przed przystąpieniem do robót należy wykonać odkrywki istniejących sieci pod nadzorem ich użytkowników celem uniknięcia ewentualnej kolizji.
- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien opracować Plan BiOZ.
## ROBOTY ZIEMNE
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne pod nadzorem przedstawiciela użytkownika infrastruktury podziemnej. Celem jest zlokalizowanie i ustalenie dokładnych rzędnych posadowienia, które w razie potrzeby posłużą do wykonania ewentualnej korekty profilu podłużnego projektowanego odcinka lub innych projektowanych urządzeń podziemnych.

Zakres robót przygotowawczych obejmuje:
- usunięcie ewentualnych krzewów oraz humusu w pasie budowy sieci,
- wytyczenie w terenie osi rurociągu z zaznaczeniem usytuowania zasuw, hydrantów i zmian kierunku za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździami,
- wytyczenie w terenie trasy rurociągu przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy wraz z ustaleniem reperów roboczych,
- wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie światłami.
- przed zasadniczymi robotami należy wykonać odwodnienie w obrębie robót, w uzasadnionych przypadkach rejon wykopów odwadniać w sposób ciągły.

Trasę wykopów należy wyznaczyć w oparciu o część rysunkową i lokalizację punktów załomu. Roboty ziemne wykonywać mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu oraz ręcznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. Wykop głębszy od 1m wykonać jako umocniony o ścianach pionowych. Obudowa powinna wystawać 10 cm ponad powierzchnię terenu.
Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż krawędzi umocnionego wykopu w odległości nie mniej niż 1,0m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Przygotowanie wykopu do ułożenia rurociągu wiąże się z wyprofilowaniem dna wykopu do rzędnych określonych na profilu podłużnym.
## UKŁADANIE RUROCIĄGÓW
Głębokość posadowienia wodociągu pokazano na profilu sieci, przy czym głębokość przykrycia przewodu powinna wynosić 1,50 m.
Rury należy układać w wykopie, z którego muszą być usunięte gruz, beton i kamienie. Dla przewodów konieczne jest wykonanie podsypki z piasku o grubości 20 cm i obsypki do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Obsypkę z boków rury (pachwiny) należy dobrze zagęścić. Pozostały wykop, poza korpusem drogowym, zasypać gruntem rodzimym bez kamieni warstwami grubości 15 cm z ubiciem kolejnych warstw. W przypadku, gdy zagłębienie przewodów jest mniejsze niż 1,5 m, np. przy przejściach pod rowami, należy zastosować ocieplenie rur w postaci zasypki z keramzytu grubości minimum 20 cm.

Uwaga: wykonywanie podłoża, montaż rur, wykonanie obsypki i zasypu należy przeprowadzać w wykopie odwodnionym.
## PRÓBA SZCZELNOŚCI I WYTRZYMAŁOŚCI
Po wykonaniu odcinaka wodociągu należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z PN-EN-805. Cała procedura próby szczelności obejmuje fazę wstępną zawierającą okres relaksacji, połączoną z nią próbą spadku ciśnienia i zasadniczą próbą szczelności.
Celem fazy wstępnej jest uzyskanie odpowiednich warunków początkowych testowanego układu, które zależą od ciśnienia, czasu i temperatury. Należy unikać wszelkich błędów, które mogłyby wpłynąć na wynik zasadniczej próby szczelności. W związku z tym wstępną próbę szczelności należy przeprowadzić następująco:
- po przepłukaniu i odpowietrzeniu rurociągu obniżyć ciśnienie do poziomu ciśnienia atmosferycznego i przez co najmniej 60 min pozwolić na relaksację naprężeń w rurociągu, aby uniknąć wstępnych naprężeń pochodzących od ciśnienia wewnętrznego; zabezpieczyć rurociąg przed wtórnym zapowietrzeniem;
- po upływie okresu relaksacji należy szybko (nie dłużej niż 10 minut) i w sposób ciągły podnieść ciśnienie do poziomu STP (ang. System Test Pressure oznacza ciśnienie próbne; najczęściej STP=1,5xPN). Utrzymywać ciśnienie STP przez 30 minut przez dopompowywanie wody w sposób ciągły lub z krótkimi przerwami. W tym czasie należy przeprowadzić wzrokową inspekcję rurociągu aby zidentyfikować ewentualne nieszczelności;
- przez okres 1 godziny nie pompować wody pozwalając badanemu odcinkowi na rozciąganie się na skutek lepkosprężystego pełzania;
- na koniec fazy wstępnej zmierzyć poziom ciśnienia w rurociągu.
W przypadku pomyślnego zakończenia fazy wstępnej należy kontynuować procedurę testową. Jeżeli ciśnienie spadło o więcej niż 30% STP, to należy przerwać fazę wstępną i obniżyć ciśnienie wody w badanym odcinku do zera. Po ustaleniu przyczyny nadmiernego spadku ciśnienia zapewnić właściwe warunki testu (przyczyną może być np. zmiana temperatury, istnienie nieszczelności). Ponowne przeprowadzenie próby możliwe jest po co najmniej 60-cio minutowym okresie relaksacji.

Prawidłowa ocena zasadniczej próby szczelności jest możliwa pod warunkiem odpowiednio niskiej zawartości powietrza we wnętrzu badanego odcinka. W związku z tym należy:
- w końcu fazy wstępnej gwałtownie obniżyć ciśnienie w rurociągu o Δp=10÷15% STP poprzez upuszczenie wody z badanego odcinka;
- dokładnie zmierzyć objętość upuszczonej wody ΔV;
- obliczyć dopuszczalny ubytek wody ΔVmax według poniższego wzoru i sprawdzić, czy upuszczona ilość wody ΔV nie przekracza wartości dopuszczalnej ΔVmax.
Wartość ΔVmax należy obliczyć zgodnie z normą PN-EN-805.
Jeżeli ΔV jest większe niż ΔVmax, to należy przerwać badanie i po obniżeniu ciśnienia do zera jeszcze raz dokładnie odpowietrzyć rurociąg. Lepkosprężyste pełzanie materiału rury pod wpływem naprężeń wywołanych ciśnieniem próbnym STP jest przerwane przez zintegrowany test spadku ciśnienia. Nagły spadek ciśnienia wewnętrznego prowadzi do kurczenia się rurociągu. Należy przez okres 30 minut (zasadnicza próba szczelności) obserwować i rejestrować wzrost ciśnienia wewnętrznego wywołany tym kurczeniem się rurociągu.
Zasadniczą próbę szczelności można uznać za pozytywną, jeżeli linia zmian ciśnienia wykazuje tendencję wzrostową i w ciągu 30 minut, co jest zazwyczaj wystarczająco długim okresem czasu aby uzyskać odpowiednio dokładne określenie szczelności, nie wykazuje spadku. Jeżeli w tym czasie krzywa zmian ciśnienia wykaże jednak spadek, to jest to oznaką nieszczelności badanego odcinka.
W przypadku wątpliwości należy zasadniczą próbę szczelności przedłużyć do 90 minut. W takim przypadku dopuszczalny spadek ciśnienia jest ograniczony do 25 kPa względem maksymalnej wartości ciśnienia uzyskanej w fazie kurczenia się rury.
Jeżeli ciśnienie spadnie o więcej niż 25 kPa, to test należy uznać za negatywny. Zaleca się sprawdzenie wszystkich połączeń mechanicznych przed inspekcją wizualną połączeń zgrzewanych. Usunąć wszystkie zidentyfikowane w trakcie próby uszkodzenia instalacji i powtórzyć całą próbę. Powtórne wykonanie zasadniczej próby szczelności jest dopuszczalne pod warunkiem przeprowadzenia całej procedury testowej łącznie z 60-cio minutowym okresem relaksacji w fazie wstępnej.
Z próby ciśnienia należy sporządzić protokół, który musi być podpisany przez Inwestora i Wykonawcę z podaniem miejsca i daty, który należy przedstawić przy odbiorze przez pracownika operatora sieci.
Całość prac prowadzić pod bezpośrednim nadzorem służb operatora sieci. Po próbie szczelności rurociąg należy poddać płukaniu i dezynfekcji.

## DEZYNFEKCJA RUROCIĄGU
Wykonana sieć wodociągowa winna być dokładnie przepłukana i zdezynfekowana po pomyślnie przeprowadzonej próbie szczelności. Płukanie wodociągu należy wykonać wodą wodociągową o szybkości przepływu przez rurociąg nie mniejszej niż 1,0 m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z płukanego odcinka rurociągu. Wodę do płukania należy pobrać z najbliższego istniejącego hydrantu. Po płukaniu wodę należy odprowadzić do najbliższej istniejącej studzienki kanalizacyjnej.
Dezynfekcję rurociągu przeprowadza się przy użyciu wody chlorowej lub podchlorynu sodu. Po upływie 24 godzin należy przepłukać rurociąg czystą wodą wodociągową do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakończeniu powtórnego płukania pobiera się próbkę wody do badań laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociągu do eksploatacji. Rurociąg może być przekazany do eksploatacji po uzyskaniu świadectwa zdatności wody do celów bytowo-gospodarczych, niemniej jednak włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastąpić przed upływem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcję należy powtórzyć.

## ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH
Przed zasypaniem wykonanych przewodów, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru oraz Użytkownika w celu komisyjnego odbioru tych robót, zgodnie z normą PN-92/B-10735.
## WARUNKI BHP
Całość robót wykonać zgodnie z:
- Dokumentacją techniczną i zastosowaniem przepisów BHP oraz Warunków Technicznych Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe,
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),
- Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektów i urządzeń ściekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).
## INFORMACJA BIOZ
Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien opracować plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia uwzględniający następujące zagrożenia:
- prowadzenie prac w głębokich wykopach,
- pracę ciężkiego sprzętu, tj. koparek, spychaczy, itp.,
- pracę lekkiego sprzętu, tj. ubijarek itp.,
- kable energetyczne podziemne i napowietrzne pod napięciem,
- istniejące uzbrojenie terenu.
## UWAGI KOŃCOWE
- Wszelkie prace związane z budową i przebudową sieci wodociąowej należy prowadzić pod nadzorem przedstawiciela operatora sieci oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
- Termin rozpoczęcia robót montażowych należy zgłosić do operatorów sieci min. 2 tygodnie wcześniej.
- Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien powiadomić operatorów pozostałego uzbrojenia nadziemnego i podziemnego.
- Prace ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem wykonywać ręcznie, w miejscu gdzie nie występuje uzbrojenie podziemne prace prowadzić sprzętem mechanicznym, roboty należy prowadzić odcinkowo i zgodnie z ustaleniami właścicieli istniejącego uzbrojenia.
- Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów kontrolnych ręcznych wykonywanych pod nadzorem użytkowników sieci.
- W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót niezinwentaryzowanego uzbrojenia należy je należycie zabezpieczyć i powiadomić o tym fakcie operatora tego uzbrojenia.
- Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne, będące pod napięciem i grożące porażeniem.
- Wykopy o głębokości powyżej 1,0 m na całej długości należy zabezpieczyć, natomiast dla wykopów o głębokości powyżej 3,0 m należy przewidzieć pełne umocnienie ścian zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Po wykonaniu montażu kanału w wykopie należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
- Do wykonania sieci wodociągowej zastosować rury PE100 SDR11 PN16 i SDR17 PN10,
- Wszystkie przewody sieci wodociągowej, zabudowaną armaturę oraz przyłącza zaprojektowano w klasie ciśnień PN10 i PN16.
- Całość robót wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.
- Materiały użyte do wykonania powinny posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
## PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy planu „BiOZ”, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

(strona pusta)
# ZAŁĄCZNIKI FORMALNE

(strona pusta)

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

(strona pusta)
### Rys. W-0 – Plan orientacyjny.
### Rys. W-02.1 – Plan sytuacyjny etap I.

### Rys. W-03.1 – Profile podłużne etap I.
### Rys. W-04.1 – Schematy montażowe węzłów
### Rys. W-04.2 – Studnia odpowietrzająco-napowietrzająca
### Rys. W-05.0 – Schemat zabudowy hydrantu
### Rys. W-06.0 – Schemat wykopu.

# UWAGI I ZALECENIA
Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić właściwym organom administracyjnym zamiar rozpoczęcia prac i uzyskać odpowiednie zgody. Miejsce prowadzonych robót należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować. Roboty budowlane można wykonywać jedynie pod nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia tego typu robót.
Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu należy przed wprowadzeniem uzgodnić z autorem projektu. Zastosowane materiały zamienne muszą posiadać parametry techniczne nie niższe od parametrów materiałów zastosowanych w projekcie.
Przed rozpoczęciem prac, wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z uwagami i zaleceniami opinii z narady koordynacyjnej, warunkami przebudowy oraz projektami branżowymi. Prace należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami uwzględniającymi wymogi BHP.
Jeżeli w opisie przedmiotowego zamówienia znajdują się znaki towarowe poprzez wskazanie nazw produktów (materiałów) należy przez to rozumieć możliwość zastosowania materiałów "rownoważnych" , tzn. o podobnych parametrach techniczno - jakościowych, czyli nie gorszych (zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z poźń. zm). Zgodnie z art.30 ust.5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych, jest on zobowiązany wskazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane (użyte materiały) spełniają wymagania określone w projekcie. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.

Sporządził:
inż. Tadeusz Pietrucha

Kraków, grudzień 2016 r.