Raport pracy oczyszczalni z dnia 04.06.07.

Zaczęto przyjmować ścieki przemysłowe –

( mleczarnia ok. 1/3 przepływu )

Na Oczyszczalni Ścieków zanotowano następujące parametry :

- Ścieki dopływające oczyszczane -  4135 m3

- Ścieki surowe:

- CHZT – 2076 mg/l

- Pog – 23,6  mg/l

- Ścieki oczyszczone:

- CHZT – 99,1 mg/l

- Pog – 6,03 mg/l

- NH4 – 15,0  mg/l

- NO2 – 2,94 mg/l

- NO3 – 10,2 mg/l

- Osad w komorach :

- Lej – 850 ml/l

- S.m. – 4,1 g/l

- Indeks osadu - 207

- Ładunek CHZT do oczyszczenia – 8584kgO2

- Stopień redukcji CHZT – 95,0 %

- Poziom natlenienia osadu czynnego w komorach ( średniodobowy):

- Tlenomierz nr 1 – 0,86 mgO2/l

- Tlenomierz nr 2 – 0,89 mgO2/l

- Tlenomierz nr 3 – 1,47mgO2/l