# Raport z pracy oczyszczalni 13.06 – 1.07.2007

- Poziom natlenienia w bloku biologicznym.

Od dnia 13.06.2007 osiągnięto optymalny poziom natlenienia w bloku biologicznym. Urządzenia natleniające przełączono w pracę automatyczną.

Wszystkie urządzenia bloku biologicznego ( pompy recyrkulacji, mieszadła, zgarniacze denne i powierzchniowe ) ustawione w pracy automatycznej.

- Dopływ ścieków surowych.

Zakład Mleczarski w wyniku podjętych działań w kierunku unormowania gospodarki wodno ściekowej , znacznie ograniczył ładunek zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym i z powodu możliwości zapewnienia odpowiedniej ilości tlenu dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu technologicznego oczyszczania ścieków, zwiększono odbiór ścieków z Zakładu Mleczarskiego.

Jednocześnie z powodu znacznych przekroczeń ładunku zanieczyszczeń w ściekach, czasowo zmniejszono odbiór ścieków z Zakładu „Ilczak”.

Od dnia 18.06 rozpoczęto zrzut ścieków magazynowanych od dnia awarii w zbiornikach starego bloku technologicznego. Do dnia 26.06  wcześniej magazynowane ścieki zostały oczyszczone.

Z tego powodu od dnia 27.06. nastąpiło dalsze zwiększenie ilości ścieków odbieranych z Zakładu Mleczarskiego .

- Działania podjęte w celu zminimalizowania emisji odorów z oczyszczalni.

W dniu 2007-06-08 rozpylono na dwa poletka preparat biologiczny mający spowodować zmianę procesu gnilnego wylanego na poletka osadu nadmiernego na procesy fermentacji, w celu zredukowania odorów. W dniu 2007-06-15 stwierdzono, że w wyniku oprysku zapoczątkowany zosta proces przechodzenia procesu gnilnego w proces fermentacji, podjęto decyzję o wykonaniu oprysku na całość poletek osadowych.

Oprysk w ilości 1200 kg preparatu wykonano w dniu 2007-06-19.

Jednocześnie podjęto działania w celu wywozu osadu zalegającego na poletkach osadowych.

Do dnia 2007-06-27 wywieziono na kompostownię osad z 22 szt. poletek . Z powodu obfitych opadów deszczu i wtórnego uwodniania osadu na poletkach , chwilowo wywozu zaprzestano. Wznowienie wywozu zaplanowano na dzień 2007-07-02.

Jednocześnie należy zaznaczyć że w trakcie wywozu osadu zalegającego emisja nieprzyjemnych zapachów wydzielanych przez osad może się nasilać.

W chwili obecnej osad  nie jest odprowadzany na poletka osuszające. Całość osadu nadmiernego odwadniana jest na prasie taśmowej. W związku z pożądanych stanem natlenienia osadu w bloku biologicznym, a więc ustabilizowaniem tlenowym , osad odwodniany w chwili obecnej na prasie nie jest uciążliwy zapachowo.

Ponadto na bieżąco do osadu odwadnianego dodawany jest preparat biologiczny mający spowodować zmianę procesu gnilnego wylanego na poletka osadu nadmiernego na procesy fermentacji. Całość osadu nadmiernego obecnie odwadnianego wywożona jest na bieżąco

( magazynowanie max. 7 dni ).

W celu dalszego zminimalizowania emisji odorów z poletek , z których w chwili obecnej nie ma możliwości wywiezienia osadu na kompostownię , pracuje w pracy ciągłej kurtyna antyodorowa.

W dniu 2007-06-28 powtórzono oprysk w ilości 1200 kg preparatu EM.

Po powtórnym oprysku , w dniu 29.06. stwierdzono znaczne zmniejszenie emisji odorów na większości poletek osadowych. Na ośmiu poletkach osadowych nadal emitujących odory zabieg ponowiono.

Poniżej przedstawiono dane na temat ścieków dopływajacych do oczyszczalni i ścieków oczyszczonych.

|  |  | Ładunki w ściekach oczyszczonych |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| data | CHZT | BZT5 | Pog | NH4 | NO3 |  | Lej | s.m | indeks obj. |
|  | mgO2/l | mgO2/l | mgP/l | mgN/l | mgN/l |  | ml/l | g/l | ml/g |
| 1 | 106 |  | 1,86 | 12 | 7,23 |  | 500 | 4,5 | 111 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 570 | 5,3 | 108 |
| 3 | 99,1 |  | 2,83 | 15 | 6,29 |  |  |  | 0 |
| 4 | 99,1 |  | 6,03 | 15 | 10,2 |  | 450 | 4,3 | 105 |
| 5 | 98,9 |  | 5,33 |  | 2,95 |  | 640 | 3,6 | 178 |
| 6 | 80,6 |  | 3,7 |  | 4,7 |  | 850 | 4,1 | 207 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 800 | 3,6 | 222 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10 | 173 |  | 6,68 |  | 5,2 |  |  |  | 0 |
| 11 | 173 |  | 9,64 |  | 6,8 |  | 200 | 2,0 | 100 |
| 12 | 168 | 88,3 | 8,53 |  | 7,6 |  | 200 | 2,0 | 100 |
| 13 | 166 |  | 5,29 | 0,3 | 29,8 |  | 200 | 2,4 | 83 |
| 14 | 93,5 |  | 4,4 | 1 | 12,4 |  | 280 | 3,8 | 74 |
| 15 | 83 |  | 2,63 | 0,3 | 5,44 |  | 380 | 3,9 | 97 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 18 | 56,4 |  | 2,36 | 0,1 | 4,85 |  | 580 | 4,0 | 145 |
| 19 | 57,4 |  | 2,27 | 0,1 | 24,1 |  | 460 | 3,9 | 118 |
| 20 | 51,6 |  | 3,67 | 0,1 | 44,3 |  | 670 | 4,0 | 168 |
| 21 | 56,1 |  | 2,19 | 0,1 | 37,2 |  | 580 | 3,7 | 157 |
| 22 | 60 |  | 2,01 | 0,1 | 21 |  | 590 | 3,9 | 151 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 25 | 53,7 |  | 1,85 | 0,1 | 5,12 |  | 660 | 4,0 | 165 |
| 26 | 36,8 |  |  |  |  |  | 530 | 4,7 | 113 |
| 27 | 35,6 |  | 1,5 | 2,0 | 3,16 |  | 660 | 4,4 | 150 |
| 28 | 34,9 |  | 1,47 | 2,0 | 2,67 |  | 740 | 4,2 | 176 |
| 29 | 36,2 |  | 1,44 | 3,0 | 2,48 |  | 710 | 4,0 | 178 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

|  |  | Ładunki w ściekach surowych |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dopływające do oczyszczalni | miesiąc - | CZERWIEC |  |
| data | CHZT | BZT5 | Pog | Nog | Zawiesina | Przepływy |
|  | mgO2/l | mgO2/l | mgP/l | mgN/l | mg/l | m3/d |
| 1 | 1253 |  | 16,9 |  |  | 4046,5 |
| 2 |  |  |  |  |  | 3797,4 |
| 3 | 1076 |  | 17,9 |  |  | 3300,2 |
| 4 | 2076 |  | 23,6 |  |  | 4135,9 |
| 5 | 1674 |  | 21,5 |  |  | 4111,3 |
| 6 | 1446 |  | 19,8 |  | 220 | 4445,2 |
| 7 |  |  |  |  |  | 3465,1 |
| 8 |  |  |  |  |  | 3791,9 |
| 9 |  |  |  |  |  | 4293,4 |
| 10 | 1706 |  | 24 |  | 380 | 3203,5 |
| 11 | 2184 |  | 25,2 |  | 421 | 3330,1 |
| 12 | 1573 | 648,9 | 19,5 |  | 420 | 3422,3 |
| 13 | 1561 |  | 22,1 |  | 350 | 4044,4 |
| 14 | 1626 |  | 16,8 |  | 280 | 3632 |
| 15 |  |  |  |  |  | 4046,4 |
| 16 |  |  |  |  |  | 4368,4 |
| 17 | 930 |  | 14,2 |  | 220 | 2938,8 |
| 18 | 1174 |  | 15 |  | 180 | 3956,1 |
| 19 | 1303 |  | 17,8 |  | 350 | 4954,6 |
| 20 | 1465 |  | 16,4 |  | 386 | 4607,4 |
| 21 | 971 |  | 15,4 |  | 260 | 6141,1 |
| 22 |  |  |  |  |  | 5630,6 |
| 23 |  |  |  |  |  | 6310,4 |
| 24 | 1197 | 505 | 16,8 |  | 365 | 4373,9 |
| 25 | 784 |  |  |  |  | 4609,4 |
| 26 | 1186 |  | 14,4 |  | 265 | 6907,9 |
| 27 | 1326 |  | 16,7 |  | 380 | 4165,3 |
| 28 | 1280 |  | 15,2 |  | 350 | 4544 |
| 29 |  |  |  |  |  | 4378,5 |
| 30 |  |  |  |  |  | 4679 |