# Raport z pracy oczyszczalni 2.07 – 5.07.2007

- Poziom natlenienia w bloku biologicznym.

Na bloku biologicznym panuje optymalny poziom natlenienia. Urządzenia natleniające przełączone w pracę automatyczną.

Wszystkie urządzenia bloku biologicznego ( pompy recyrkulacji, mieszadła, zgarniacze denne i powierzchniowe ) ustawione w pracy automatycznej.

- Dopływ ścieków surowych.

Odbierana jest całość ścieków z terenu miasta Mława.

- Działania podjęte w celu zminimalizowania emisji odorów z oczyszczalni.

W dniach 2-5.07 wywieziono do kompostowni 270 ton osadu z opróżnionych wcześniej poletek osadowych i z bieżącej pracy prasy do odwadniania osadu nadmiernego.

W chwili obecnej ok. 8 poletek osadowych emituje jeszcze niewielkie ilości nieprzyjemnych zapachów .W celu dalszego zminimalizowania emisji odorów z poletek , z których w chwili obecnej nie ma możliwości wywiezienia osadu na kompostownię , pracuje w pracy ciągłej kurtyna antyodorowa.

W dniu 2.07.2007 r. powtórzono oprysk preparatem EM.

- W dniu 4.07.2007 awarii uległa prasa do odwadniania osadu nadmiernego. Awarii uległ falownik i moduł wyjście-wejście centralnego sterowania.  Istniało zagrożenie konieczności wylewania osadu nadmiernego na poletka osadowe. Awarię po zakupionych w trybie pilnym w Warszawie częściach zamiennych udało się usunąć własnymi siłami w dniu 5.07.2007 r. bez wzywania serwisu ( Serwis – naprawa do 14 dni – mogło nastąpić wylanie na poletka do 4.200 m3 osadu nadmiernego)

Poniżej przedstawiono dane na temat ścieków dopływajacych do oczyszczalni i ścieków oczyszczonych.

|  |  | Ładunki w ściekach oczyszczonych | LIPIEC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| data | CHZT | Nog | Pog | NH4 | NO3 |  | Lej | s.m | indeks obj. |
|  | mgO2/l | mgN/l | mgP/l | mgN/l | mgN/l |  | ml/l | g/l | ml/g |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 36,3 |  |  |  |  |  | 680 | 5,4 | 126 |
| 3 | 35,4 | 19 | 1,45 | 5 | 3,6 |  | 680 | 4,3 | 158 |
| 4 | 34,3 | 18,6 | 1,56 | 5 | 3,6 |  | 710 | 3,8 | 187 |
| 5 | 39,4 | 18 | 1,6 | 7 | 2,9 |  | 790 | 4,5 | 176 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Ładunki w ściekach surowych |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dopływające do oczyszczalni | miesiąc - | LIPIEC |  |
| data | CHZT | BZT5 | Pog | Nog | Zawiesina | Przepływy |
|  | mgO2/l | mgO2/l | mgP/l | mgN/l | mg/l | m3/d |
| 1 |  |  |  |  |  | 3669 |
| 2 | 1061 |  |  |  |  | 4441 |
| 3 | 1180 |  | 16 | 85,2 | 286 | 4804 |
| 4 | 1212 |  | 16,8 | 92,4 | 348 | 5109 |
| 5 | 1122 |  | 14,2 | 84,3 | 278 | 4343 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |