WRI.271.19.2015	  				                           Mława, dnia 04.05.2015r.

Do Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę zbiornika retencyjnego 
przy ul. LG Electronics w Mławie.

Zamawiający informuje, że w dniach 29.04.2015r. i 30.04.2015r. wpłynęły następujące pytania:

Pytania z dn. 29.04.2015r.

Pytanie nr 1

Ze względu na rozbieżności pomiędzy opisem technicznym a specyfikacją dotyczące ścianki szczelnej stalowej, prosimy o jednoznaczne podanie wszystkich parametrów ścianki szczelnej stalowej:

- wskaźnik wytrzymałości Wx,

- klasa stali,

- szerokość i wysokość profilu,

- długość brusów.

Odpowiedź nr 1

Wskaźnik wytrzymałości Wx≥1560 cm3/m, klasa stali≥S320GP, b=400 mm, h=290 mm, L=10,0 m.

Pytanie nr 2

Prosimy o udostępnienie przekrojów geologicznych z podaniem stopni zagęszczenia gruntu.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej jako załącznik do SIWZ dokumentację geotechniczną podłoża gruntowego.

Pytanie nr 3

Czy skarpy i dno zbiornika należy umacniać płytami ażurowymi 60*40*8 (zgodnie ze specyfikacją D-03.02.01A UMOCNIENIE SKARP pkt 2.4), czy tez dylami ażurowymi 202*60*5 (zgodnie z opisem technicznym i szczegółem KPED 01.17)?

Odpowiedź nr 3

Rodzaj poszczególnych zakresów umocnień zbiornika został szczegółowo przedstawiony na rysunku 3.0.

Pytanie nr 4

Czy rurociągi, zgodnie z opisem technicznym, należy obsypywać kruszywem dowiezionym, czy też kruszywem z wykopu (jak w przedmiarze poz. 24 i 68)?

Odpowiedź nr 4

Wykonane badania geotechniczne wykazały występowanie w miejscach wierceń występowanie gruntów spełniających parametry obsypki rurociągów. Grunt z wykopu należy przesiać przed jego wbudowaniem. Ostateczną przydatność gruntów z wykopu do wykorzystania jako obsypki określi Inspektor Nadzoru.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy rozpoczęcia robót w roku 2015 i zafakturowania kwoty 300 000zł, czy też jest możliwość przerzucenia w/w kwoty na rok 2016?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający nie wymaga rozpoczęcia robót w roku 2015 i zafakturowania kwoty 300 000zł. Kwota może zostać przeniesiona na środki niewygasające. Środki niewygasające należy wykorzystać 
w całości najpóźniej do dnia 30.06.2016r.

Pytanie nr 6

Pozycje przedmiarowe 64 i 65  mówią o wykonaniu oczepów na ściankach szczelnych. 
Z czego maja być wykonane w/w oczepy? Prosimy o zamieszczenie rysunków konstrukcyjnych 
i specyfikacji materiałowej.

Odpowiedź nr 6

a) Dla ścianek szczelnych stalowych wykonać oczep z ceownika o wymiarach dostosowanych 
o wysokości h ścianki ze stali≥S355, przyspawanego do szczytu grodzic. Dodatkowo ściankę 
od frontu należy wzmocnić podłużnicą.

b) Dla ścianek szczelnych z tworzywa sztucznego zastosować oczep systemowy z tworzywa sztucznego. Dodatkowo ściankę od frontu należy wzmocnić podłużnicą.

Jako podłużnice mogą być stosowane:

a) ocynkowane stalowe kształtowniki zamknięte o przekroju od 60×40 mm do 120×80 mm,

grubości ścianki od 2 mm do 6 mm i długości od 4 m do 12 m,

(Orientacyjna wytrzymałość stalowego kształtownika zamkniętego 100×100×3 mm odpowiada wytrzymałości belki drewnianej o przekroju 16×20 cm),

b) ceowniki lub dwuteowniki stalowe, powlekane, galwanizowane lub lakierowane, o szerokości 
i wysokości zbliżonej do wymiarów kształtowników zamkniętych.

Wymiary podłużnic i rodzaj zastosowanego na nie materiału, proponuje Wykonawca, przedstawiając je do aprobaty Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Pytanie nr 7

W projekcie pierwotnym ścianka szczelna stalowa występowała na całej długości układu podczyszczającego i stanowiła obudowę wykopu. W projekcie zamiennym z dnia 28.04.2015 ścianka stalowa kończy się na wysokości wlotów. Czy w związku z powyższym, pod układ podczyszczający należy wykonać wykop otwarty, czy też uwzględnić w cenie wykopu zabezpieczenie grodzicami tymczasowymi bądź szalunkami do wykopów?

Odpowiedź nr 7

Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty budowlane zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami B.H.P. W wycenie robót należy uwzględnić technologie pozwalające na ich bezpieczne i poprawne zrealizowanie.

Pytania z dn. 30.04.2015r.

Pytanie nr 1

Proszę o podanie typu ścianek szczelnych z grodzic winylowych.

Odpowiedź nr 1

Zgodnie z zapisami SST należy zastosować grodzice typu GW-300/5,5.

Pytanie nr 2

Proszę o podanie typu ścianek szczelnych z grodzic stalowych.

Odpowiedź nr 2

Zastosować grodzice stalowe typu GU16-400.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę studni DR DN3000 na studnięDN2500.

Odpowiedź nr 3

Dopuszcza się zmniejszenie rozmiarów studni pod warunkiem potwierdzenia przez producenta możliwości wykonania podłączeń rurociągu DN1000 oraz trzech rurociągów DN630 zgodnie 
z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 4

Proszę podanie przekroju konstrukcyjnego umocnienia skarp i dna zbiornika retencyjnego. Zgodnie 
z KPED 01.17 umocnienie skarp i dna zbiornika powinno zostać wykonane:

- płyta ażurowa (dyl ażurowy)

- podsypka piaskowa gr. 10 cm

- płyty ażurowe spinane klamrami stalowymi fi 10

- otwory płyt ażurowych wypełnione humusem z obsianiem trawą.

Zgodnie z dokumentacją umocnienie skarp i dna zbiornika powinno zostać wykonane:

- płyta ażurowa

- podsypka żwirowa gr. 20 cm

- geotkanina.

Odpowiedź nr 4

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej należy wykonać umocnienia zgodne z rysunkiem KPED 01.17.

Pytanie nr 5

W przypadku umocnienia skarp o wysokości powyżej 2,5m u podstawy zbiornika należy stosować opornik z krawężnika betonowego 15*30, czy należy przewidzieć wykonanie opornika betonowego, jeśli tak prosimy o skorygowanie przedmiaru robót.

Odpowiedź nr 5

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej należy wykonać umocnienia zgodne z rysunkiem KPED 01.17. W cenie pozycji dotyczącej umocnień skarp należy uwzględnić wszystkie elementy konieczne do poprawnego wykonania robót.

Pytanie nr 6

Proszę o podanie przekroju konstrukcyjnego umocnienia dna zbiornika dyblami betonowymi.

Odpowiedź nr 6

Warstwy konstrukcyjne:

- dyble betonowe

- podsypka cementowo-piaskowa min. 10,0 cm

- obrzeża betonowe po obwodzie dybli

Pytanie nr 7

Proszę o załączenie profilu podłużnego sieci KD o dł. 139 mb.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej profil podłużny sieci kanalizacji deszczowej 
na odcinku od zbiornika retencyjnego do granicy z terenem kolejowym.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie płyt ażurowych typu Meba o wym. 60*40*10 
do umocnienia skarp i dna zbiornika retencyjnego.

Odpowiedź nr 8

Zgodnie z SST należy stosować do umocnień prefabrykowane płyty betonowe z otworami 
o wymiarach LxBxH=60x40x8 cm z betonu C20/25 lub równoważne.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie studnie i osadniki mają zostać wyposażone w przejścia szczelne zgodnie z systemem producenta rur.

Odpowiedź nr 9

Zgodnie z dokumentacją techniczną przejścia rur przez ściany studzienek wykonać za pomocą odpowiednich tulei szczelnych lub wkładek „in-situ” zapewniających szczelność całego systemu.  Przejście przez ściankę studzienki powinno być na tyle elastyczne, aby była możliwa nierównomierność osiadania studzienki kanalizacyjnej i kanału.